## Status RDP
Nome | Email | Equipe | Status | Data
Joao Paulo Chiarelli | joao.chiarelli.ext@convergint.com | PRG BRA - BMS Desenvolvimento Telas - JOAO ESPINOSA | Pendente | 2026-04-23

## Pendências
Descrição | Projeto | Prioridade | Status | Responsável | Previsão | Conclusão | Criado
Export das modificações do device do 2º AS de produção não foi realizado — colaborador SCALA saiu do site às 04h. Risco de perda/retrabalho. | ASV49919 | Alta | Concluída | Larissa Isabelle da Silva |  | 2026-04-23 | 2026-04-22
Aprovação do cliente (Bruno Ângelo) sobre documentação de testes do SD Card em bancada — bloqueio externo. | ASV49919 | Alta | Concluída | Larissa Isabelle da Silva |  | 2026-04-23 | 2026-04-22
Somente 1 dos 2 AS de produção está com o backup correto dos devices. | ASV49919 | Alta | Concluída | Larissa Isabelle da Silva |  | 2026-04-23 | 2026-04-22
Avaliação de desempenho da controladora PW7000 no Vestiário Masculino — teste de substituição em andamento. | PRJ42188 | Média | Concluída | Eduardo da Purificacao Mota dos Santos |  | 2026-04-23 | 2026-04-22
Documentar oficialmente o encerramento do caso de instabilidade MPA-02 com anexo das Release Notes Honeywell. | PRJ42188 | Baixa | Concluída | Eduardo da Purificacao Mota dos Santos |  | 2026-04-23 | 2026-04-22
RDP referente ao dia 17/04 entregue apenas em 22/04 — atraso de 5 dias úteis no envio. | PRJ34683 | Alta | Concluída | Fabio Batista Pinheiro de Araujo |  | 2026-04-23 | 2026-04-22
Detalhamento técnico do RDP excessivamente enxuto — apenas 1 linha descritiva. Prejudica rastreabilidade. | PRJ34683 | Média | Concluída | Fabio Batista Pinheiro de Araujo |  | 2026-04-23 | 2026-04-22
Próxima etapa da programação QSYS não está explicitada no RDP (o que falta para concluir?). | PRJ34683 | Média | Concluída | Fabio Batista Pinheiro de Araujo |  | 2026-04-23 | 2026-04-22
Até que haja a aprovação da documentação ou a solicitação de novos testes, não serão executadas novas | DESCONHECIDO | Média | Aberta |  |  |  | 2026-04-23
ações relacionadas a este tópico. O cenário em bancada permanece ativo, agora com a lógica atualizada, | DESCONHECIDO | Média | Aberta |  |  |  | 2026-04-23
3. Lógica SD CARD - Produção | DESCONHECIDO | Média | Aberta |  |  |  | 2026-04-23
As alterações realizadas durante os testes do SD Card foram incorporadas à lógica que contém os IPs de | DESCONHECIDO | Média | Aberta |  |  |  | 2026-04-23
produção. Dessa forma, caso a lógica seja aprovada, o arquivo já contemplará todas as modificações | DESCONHECIDO | Média | Aberta |  |  |  | 2026-04-23
Adicionalmente, foi elaborada a tabela animada para os equipamentos da Fase 01. Assim, caso a MOP | DESCONHECIDO | Média | Aberta |  |  |  | 2026-04-23
seja aprovada para a realização do teste de status da fonte e do protetor de surto da Fase 01, os dados | DESCONHECIDO | Média | Aberta |  |  |  | 2026-04-23
estarão disponíveis de forma rápida e visual. | DESCONHECIDO | Média | Aberta |  |  |  | 2026-04-23
Assinatura Assinatura | DESCONHECIDO | Média | Aberta |  |  |  | 2026-04-23
CHUVA CHUVA FORA | PRJ42188 | Média | Aberta | Eduardo da Purificacao Mota dos Santos |  |  | 2026-04-23
LEVE FORTE TURNO | PRJ42188 | Média | Aberta | Eduardo da Purificacao Mota dos Santos |  |  | 2026-04-23
TÉRMINO --/--/-- --/--/-- X | PRJ42188 | Média | Aberta | Eduardo da Purificacao Mota dos Santos |  |  | 2026-04-23
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS | PRJ42188 | Média | Aberta | Eduardo da Purificacao Mota dos Santos |  |  | 2026-04-23
NOME EMPRESA FUNÇÂO | PRJ42188 | Média | Aberta | Eduardo da Purificacao Mota dos Santos |  |  | 2026-04-23
Decisão sobre substituição definitiva da controladora MPA-02 do Vestiário Masculino pela PW7000 — pendente definição. | PRJ42188 | Média | Aberta | Eduardo da Purificacao Mota dos Santos |  |  | 2026-04-23
Horários de início e término não preenchidos no RDP — não conformidade. | PRJ42188 | Baixa | Aberta | Eduardo da Purificacao Mota dos Santos |  |  | 2026-04-23
Binds da tela DC Overview incompletos — pendências referentes aos AS da CAG não disponíveis. | PRJ45503 | Média | Aberta | Renan Silva Almeida |  |  | 2026-04-23
RDP do dia 20/04/2026 entregue apenas em 22/04 — atraso de 2 dias úteis. Recorrência a monitorar. | PRJ45503 | Alta | Aberta | Jhonatan Camara de Ataide |  |  | 2026-04-23
Integração Video Unity não estabelecida — cliente ADP precisa liberar portas 38880, 38881 e 38882. Bloqueio externo. | PRJ46618 | Alta | Aberta | Sergio Henrique Ferreira de Oliveira |  |  | 2026-04-23
Instalação Video Unity no notebook do cliente falhou por erro de permissões de usuário — pendente resolução. | PRJ46618 | Média | Aberta | Sergio Henrique Ferreira de Oliveira |  |  | 2026-04-23
Parte das câmeras não adicionada ao sistema — detalhes na planilha ADP_SP IP CAMERAS. | PRJ46618 | Média | Aberta | Sergio Henrique Ferreira de Oliveira |  |  | 2026-04-23
Recebimento dos nomes das salas do Térreo, 1º e 3º pavimentos — bloqueio externo do cliente Google/Racional. | PRJ47108 | Alta | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-23
Upgrade de licenças EBO (AS/ES – SQL) — pendente aprovação ou aquisição. | PRJ47108 | Alta | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-23
Aprovação formal das telas pelo cliente — bloqueio externo. | PRJ47108 | Alta | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-23
Tabelas de comunicação de equipamentos terceiros (Modbus/BACnet) — bloqueio externo. | PRJ47108 | Média | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-23
Definição de alarmes e prioridades com o cliente — pendente alinhamento. | PRJ47108 | Média | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-23
Preenchimento do Appendix 6 – REWS Google — pendente. | PRJ47108 | Média | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-23
Diagnóstico BACnet das luminárias Lutron (ponto de falha) — pendente investigação. | PRJ47108 | Média | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-23
Crashes recorrentes do ES Fraport (BMS) — aguardando suporte do fabricante Schneider Electric, chamado #123509786. | PRJ55738 | Alta | Aberta | Larissa Isabelle da Silva |  |  | 2026-04-23
Horário real não preenchido no RDP — não conformidade. | PRJ55738 | Baixa | Aberta | Larissa Isabelle da Silva |  |  | 2026-04-23
Programação TJSC em apenas 5% — monitorar avanço para garantir ritmo adequado. | PRJ16598 | Média | Aberta | Edison Hideki Shiobara |  |  | 2026-04-23
Horário real não preenchido no RDP — não conformidade. | PRJ16598 | Baixa | Aberta | Edison Hideki Shiobara |  |  | 2026-04-23
Realocação das câmeras LPR ainda pendente — sem prazo definido. | CTR20593 | Alta | Aberta | Michel Kenji Sato |  |  | 2026-04-23
Testes dos analíticos de fogo e fumaça pendentes nas câmeras C-F65, C-F67, C-F86, I-F3. | CTR20593 | Média | Aberta | Michel Kenji Sato |  |  | 2026-04-23
Analítico de batida: câmeras possivelmente sem microfone instalado — verificar hardware. | CTR20593 | Média | Aberta | Michel Kenji Sato |  |  | 2026-04-23
Sinal 3D (frame packet) sem solução definida — bloqueio em Adriano Cunha para parâmetros finais | PRJ34683 | Alta | Aberta | Fabio Batista Pinheiro de Araujo |  |  | 2026-04-24
Cabeamento Shure microfones — possível troca necessária | PRJ34683 | Alta | Aberta | Fabio Batista Pinheiro de Araujo |  |  | 2026-04-24
RDP entregue com 2 dias de atraso (data 22/04, entregue 24/04) | PRJ34683 | Média | Aberta | Fabio Batista Pinheiro de Araujo |  |  | 2026-04-24
Documento de comissionamento retroativo ainda não produzido | PRJ34683 | Média | Aberta | Fabio Batista Pinheiro de Araujo |  |  | 2026-04-24
Criação de áreas e partições no Genetec | PRJ48289 | Média | Aberta | Andre Chacon da Silveira |  |  | 2026-04-24
Adição completa de câmeras ao sistema | PRJ48289 | Média | Aberta | Andre Chacon da Silveira |  |  | 2026-04-24
Horários de início e término não preenchidos no RDP | PRJ48289 | Baixa | Aberta | Andre Chacon da Silveira |  |  | 2026-04-24
Programação em 8% — ritmo atual pode comprometer prazo; necessário plano de aceleração | PRJ16598 | Média | Aberta | Edison Hideki Shiobara |  |  | 2026-04-24
Horário real não preenchido pelo segundo dia consecutivo — não conformidade recorrente | PRJ16598 | Baixa | Aberta | Edison Hideki Shiobara |  |  | 2026-04-24
Conclusão do levantamento de pontos — necessário para binds das telas 1-5 pav | PRJ22499 | Média | Aberta | Noelio de Brito Oliveira |  |  | 2026-04-24
Telas HVAC 1º, 2º e 5º pavimento ainda em desenvolvimento | PRJ22499 | Média | Aberta | Noelio de Brito Oliveira |  |  | 2026-04-24
17 pontos desabilitados pré-existentes na central Scala TB08 | PRJ35873 | Alta | Aberta | Joao Victor Sousa Viana |  |  | 2026-04-24
5 falhas e 5 supervisões ativas pré-existentes — sistêmicas | PRJ35873 | Média | Aberta | Joao Victor Sousa Viana |  |  | 2026-04-24
Horários não preenchidos no RDP | PRJ35873 | Baixa | Aberta | Joao Victor Sousa Viana |  |  | 2026-04-24
Licença definitiva CCTV não fornecida — risco de expiração em 25/04/2026 (hoje) | PRJ40799 | Alta | Aberta | Andre Chacon da Silveira |  |  | 2026-04-24
Manual de operação CCTV e SCA não concluído | PRJ40799 | Média | Aberta | Andre Chacon da Silveira |  |  | 2026-04-24
Confirmação das alterações do AS-BUILT antes de implementar mudanças de projeto | PRJ45503 | Média | Aberta | Renan Silva Almeida |  |  | 2026-04-24
Binds e links de navegação entre telas ainda incompletos | PRJ45503 | Média | Aberta | Renan Silva Almeida |  |  | 2026-04-24
Portas 38880/38881/38882 do cliente ADP não liberadas — bloqueia integração Video Unity | PRJ46618 | Alta | Aberta | Sergio Henrique Ferreira de Oliveira |  |  | 2026-04-24
Câmeras não renomeadas por ambientes inacessíveis | PRJ46618 | Média | Aberta | Sergio Henrique Ferreira de Oliveira |  |  | 2026-04-24
Instalação Video Unity com erro de permissão de usuário | PRJ46618 | Média | Aberta | Sergio Henrique Ferreira de Oliveira |  |  | 2026-04-24
Início tardio recorrente — investigar causa | PRJ46618 | Alta | Aberta | Sergio Henrique Ferreira de Oliveira |  |  | 2026-04-24
Nomes das salas Térreo, 1º e 3º pavimento — bloqueio externo cliente Google/Racional | PRJ47108 | Alta | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-24
Upgrade licenças EBO (AS/ES–SQL) — pendente aquisição ou aprovação | PRJ47108 | Alta | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-24
Aprovação formal das telas pelo cliente | PRJ47108 | Alta | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-24
Terminais vazios em pontos do 1º pavimento — ação de campo | PRJ47108 | Média | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-24
Tabelas de comunicação equipamentos terceiros (Modbus/BACnet) | PRJ47108 | Média | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-24
Definição de alarmes e prioridades com cliente | PRJ47108 | Média | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-24
Preenchimento Appendix 6 – REWS Google | PRJ47108 | Média | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-24
Diagnóstico BACnet luminárias Lutron — ponto de falha | PRJ47108 | Média | Aberta | Thiago Berzin Telles |  |  | 2026-04-24
Horário real não preenchido no RDP — não conformidade | PRJ50476 | Baixa | Aberta | Larissa Isabelle da Silva |  |  | 2026-04-24
Código do projeto incorreto no cabeçalho (PRJ35873 em vez de PRJ50476) | PRJ50476 | Baixa | Aberta | Larissa Isabelle da Silva |  |  | 2026-04-24
Sem percentual de progresso informado no RDP — dificulta controle de avanço | PRJ53722 | Baixa | Aberta | Alfredo da Silveira |  |  | 2026-04-24
Fios de alimentação soldados à placa do borne quebrado — risco elétrico | PRJ53722 | Alta | Aberta | Rodrigo de Oliveira Sousa |  |  | 2026-04-24
Central solta da parede (parafuso soltando da bucha) — risco físico | PRJ53722 | Média | Aberta | Rodrigo de Oliveira Sousa |  |  | 2026-04-24
Instalação de CA nas portas pode ter comprometido outros laços SDAI — verificar | PRJ53722 | Média | Aberta | Rodrigo de Oliveira Sousa |  |  | 2026-04-24
RDPs de 22/04 e 23/04 com conteúdo praticamente idêntico — falta detalhamento real do progresso | PRJ53722 | Baixa | Aberta | Alfredo da Silveira |  |  | 2026-04-24
Comissionamento cancela 02 (Pista 3 e Acostamento) — LEDs vermelhos piscando | PRJ53722 | Alta | Aberta | Teylor Soares da Silva Garibaldi Pereira |  |  | 2026-04-24
Inversão cabos de potência QCV-2 jatos ventiladores (V2.8, V2.10, V2.12, V2.14) | PRJ53722 | Alta | Aberta | Teylor Soares da Silva Garibaldi Pereira |  |  | 2026-04-24
Cabos de comando pendentes em QLT-B1, QLT-B2, QLT-B3 — alterações elétricas necessárias | PRJ53722 | Alta | Aberta | Teylor Soares da Silva Garibaldi Pereira |  |  | 2026-04-24
Cubículo MT — todos os cabos de status, comando e rede do relé de proteção pendentes | PRJ53722 | Alta | Aberta | Teylor Soares da Silva Garibaldi Pereira |  |  | 2026-04-24
Rede DALI não interligada | PRJ53722 | Média | Aberta | Teylor Soares da Silva Garibaldi Pereira |  |  | 2026-04-24
Sensor de luminosidade externo não encontrado em campo | PRJ53722 | Média | Aberta | Teylor Soares da Silva Garibaldi Pereira |  |  | 2026-04-24
Reconfigurar mapa Modbus nas UPS | PRJ53722 | Média | Aberta | Teylor Soares da Silva Garibaldi Pereira |  |  | 2026-04-24
QGBT-N — anilhas e interligação de cabos pendentes | PRJ53722 | Média | Aberta | Teylor Soares da Silva Garibaldi Pereira |  |  | 2026-04-24
Aberta
Aberta
Aberta
Aberta
Aberta
Aberta
Aberta
Aberta